1  总则

1.1  为统一运用STAAD-Ⅲ在国内工程中钢结构的计算，特编制以下使用统一规定。

1.2  由于STAAD-Ⅲ程序是按照美国统一建筑法规（UBC）及美国钢结构设计规范（AISC）进行编制的，它具有能选出钢材型号、验算构件的强度及稳定性、优化设计等优点，因此在国外广泛运用于钢结构的设计，但由于该程序没有包括中国规范，因此设计时应对UBC及AISC中有关计算公式进行了解，结合中国规范不同的部分作相应的修正，其中主要的内容有以下修正：

1）基本风压值的修正。

2）地震参数相应的选择。

1.3 本规定仅适用于二层以上（不包括二层）的承重钢框架，活荷载取值按现行结构设计规定，即活荷载包括检修人员和检修人员携带的部分检修机具重量，见公司《钢结构设计规定》。

2  基本风压值的修正

作用在结构上的设计风压值按下式计算

P=Ce⋅Cq⋅qs⋅IW                 （1）

式中： Ce-- 和高度、暴露度、和阵风有关的组合参数，可由UBC规范

（94版）表16-G中查得。

Cq-- 风荷载体型系数，可由UBC规范表16-H中查得。

IW-- 建筑物重要性系数，可由UBC规范表16-K中查得，一般工业

厂房和室外钢框架结构I可取1.0。

qs-- 作用于33英尺标准高度处的基本风压值，此可由UBC规范表

23-F中由当地的基本风速确定后对应查得，但按我国建筑结

构荷载规范GBJ-9，其基本风压值，系按离地10M高，30年一

遇10分钟平均最大风速Uo(m/s)为标准，按Wo=Uo21600确定风

压值，而美国法规（UBC）是按离地33尺高（相当10M）50年

一遇三秒钟瞬时最大风速来确定其基本风压值，二者是不相

同的，须乘以1。46倍增大系数0（详见附件一）

另外中国测风速按30年一遇，比美国按50年一遇所测结果偏低，故尚须乘以1.06增大系数，故总的增大系数应为：

1.46×1.06=1.55

但从最新我国荷载规范征求意见稿中得知，我国测风速的标准将和国际测风速标准取一致，即取50年一遇的数值，因此今后如采用98版新荷载规范时，1.06增大系数可不必采用，取1.46倍增大系数即可。

3  地震参数相应的选择

由地震作用产生的设计基底剪力，可按UBC规范中式28-1来计算：

V=ZICRWW                  （3）

式中：I -- 建筑物重要性系数同上由UBC规范表16-K查得，一般取1.0o

C -- 可按UBC规范式（28-2）进行计算。

W -- 结构重力荷载代表值。

Rw -- 结构类型系数；可由UBC规范表16-N查得一般抗弯的钢框架结

构在高度160英尺以内可取6，在钢管廊有支撑方向建议取8。

Z -- 地震分区系数，由专业负责人确定。

S -- 场地系数由UBC规范表16-J查得。

注：由于中美规范为不同的体系，地震作用同地质状况，结构自振周期，荷载取值

等有关，设计时应分别按两国规范算出地震作用，并加以比较和调整。

4  屈服应力的相应选用

当采用国产钢材时，应根据钢材的厚度不同，相应选用不同组别的屈服应力，详见《钢结构设计规范》GBJ17-88

5  荷载规定

**************************************************************************************

LOAD 24 SEISMIC LOAD DIR.+X [SEISMIC+X]

UBC LOAD X 1

LOAD 25 SEISMIC LOAD DIR.+Z [SEISMIC+Z]

UBC LOAD Z 1

**************************************************************************************

- LOAD 1 MEMB-PROPER WEGHT

- SELFWEIGHT Y -1

**************************************************************************************

LOAD 2 FIRE-PROFING LOAD

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 3 DEAD LOAD OF PLATFORM

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 4 EQUIPMENT EMPTY LOAD

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 5 EQUIPMENT OPERATING LOAD

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 6 EQUIPMENT TEST-WATER LOAD

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 7 PIPE EMPTY LOAD

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

- LOAD 8 PIPE OPERATING LOAD

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

- LOAD 9 PIPE TEST-WATER LOAD

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

- LOAD 10 LIVE LOAD

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 11 PIPE BUNDLING LOAD

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

- LOAD 12 FRICTION DUE TO TEMPERATURE DIR.X

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

- LOAD 13 FRICTION DUE TO TEMPERATURE DIR .Z

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

- LOAD 14 PIPE FIXED PUSHING LOAD DIR.X

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

- LOAD 15 PIPE FIXED PUSHING LOAD DIR Z

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

- LOAD 16 WIND LOAD DIR +X

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 17 WIND LOAD DIR -X

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 18 WIND LOAD DIR +Z

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 19 WIND LOAD DIR –Z

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 20 SEISMIC LOAD BY EQUIPMENT DIR.+X [QE+X]

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 21 SEISMIC LOAD BY EQUIPMENT DIR.–X [QE–X]

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 22 SEISMIC LOAD BY EQUIPMENT DIR.+Z [QE+Z]

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

LOAD 23 SEISMIC LOAD BY EQUIPMENT DIR.–Z [QE–Z]

JOINT LOAD

1 FY 0.001

**************************************************************************************

6  钢结构设计荷载组合规定（按AISC规范）

**************************************************************************************

************ LOAD COMBINATION FOR GLOBAL STRUCTURE DESIGN (30~43) ************

LOAD COMB 30 ––– NORMAL OPER.

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.5

LOAD COMB 31 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+X)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 12 0.75 13 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.375 16 1.095

LOAD COMB 32 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–X)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 12 0.75 13 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.375 17 1.095

LOAD COMB 33 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+Z)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 12 0.75 13 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.375 18 1.095

LOAD COMB 34 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–Z)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 12 0.75 13 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.375 19 1.095

LOAD COMB 35 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC+X(DIR.+X)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.1875 20 0.75 24 0.75

LOAD COMB 36 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC–X(DIR.–X)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.1875 21 0.75 24 -0.75

LOAD COMB 37 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC+Z(DIR.+Z)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.1875 22 0.75 25 0.75

LOAD COMB 38 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC–Z(DIR.–Z)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.1875 23 0.75 25 -0.75

LOAD COMB 39 ––– TEST WITH WATER

1 0.85 2 0.85 3 0.85 4 0.85 7 0.85 6 0.85 9 0.85 10 0.85

LOAD COMB 40 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+X)

- 1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 10 0.75 11 0.75 16 0.5475

LOAD COMB 41 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–X)

- 1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 10 0.75 11 0.75 17 0.5475

LOAD COMB 42 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+Z)

- 1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 10 0.75 11 0.75 18 0.5475

LOAD COMB 43 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–Z)

- 1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 10 0.75 11 0.75 19 0.5475

**************************************************************************************

*********** LOAD COMBINATION FOR ALL BEAMS STRENGTH DESIGN (60~73) ***********

LOAD COMB 60 ––– NORMAL OPER.

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 1.0

LOAD COMB 61 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+X)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 12 0.75 13 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.75 16 1.095

LOAD COMB 62 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–X)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 12 0.75 13 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.75 17 1.095

LOAD COMB 63 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+Z)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 12 0.75 13 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.75 18 1.095

LOAD COMB 64 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–Z)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 12 0.75 13 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.75 19 1.095

LOAD COMB 65 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC+X(DIR.+X)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.75 20 0.75 24 0.75

LOAD COMB 66 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC–X(DIR.–X)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.75 21 0.75 24 -0.75

LOAD COMB 67 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC+Z(DIR.+Z)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.75 22 0.75 25 0.75

LOAD COMB 68 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC–Z(DIR.–Z)

1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 5 0.75 8 0.75 14 0.75 15 0.75 10 0.75 23 0.75 25 -0.75

LOAD COMB 69 ––– TEST WITH WATER

1 0.85 2 0.85 3 0.85 4 0.85 7 0.85 6 0.85 9 0.85 10 0.85

LOAD COMB 70 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+X)

- 1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 10 0.75 11 0.75 16 0.5475

LOAD COMB 71 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–X)

- 1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 10 0.75 11 0.75 17 0.5475

LOAD COMB 72 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+Z)

- 1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 10 0.75 11 0.75 18 0.5475

LOAD COMB 73 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–Z)

- 1 0.75 2 0.75 3 0.75 4 0.75 7 0.75 10 0.75 11 0.75 19 0.5475

************************************************************************************************** LOAD COMBINATION FOR DISPLACEMENT OF FRAME (130-143) ************

LOAD COMB 130 ––– NORMAL OPER.

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.5

************************* wind load as the first live load is considered *************************

LOAD COMB 131 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.35 16 1.0

LOAD COMB 132 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.35 17 1.0

LOAD COMB 133 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.35 18 1.0

LOAD COMB 134 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.35 19 1.0

LOAD COMB 135 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC+X(DIR.+X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.25 20 1.0 24 1.0

LOAD COMB 136 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC–X(DIR.–X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.25 21 1.0 24 -1.0

LOAD COMB 137 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC+Z(DIR.+Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.25 22 1.0 25 1.0

LOAD COMB 138 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC–Z(DIR.–Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.25 23 1.0 25 -1.0

LOAD COMB 139 ––– TEST WITH WATER

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 6 1.0 9 1.0 10 0.5

LOAD COMB 140 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+X)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 1.0 11 1.0 16 0.5

LOAD COMB 141 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–X)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 1.0 11 1.0 17 0.5

LOAD COMB 142 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+Z)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 1.0 11 1.0 18 0.5

LOAD COMB 143 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–Z)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 1.0 11 1.0 19 0.5

************************************************************************************************* LOAD COMBINATION FOR DEFLECTION OF ALL BEAMS (160-169) ************

************************** load 10 as the first live load is considered **************************

LOAD COMB 160 ––– NORMAL OPER.

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 1.0

LOAD COMB 161 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 1.0 16 0.6

LOAD COMB 162 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 1.0 17 0.6

LOAD COMB 163 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 1.0 18 0.6

LOAD COMB 164 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 1.0 19 0.6

LOAD COMB 165 ––– TEST WITH WATER

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 6 1.0 9 1.0 10 0.5

LOAD COMB 166 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+X)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 1.0 11 1.0 16 0.5

LOAD COMB 167 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–X)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 1.0 11 1.0 17 0.5

LOAD COMB 168 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+Z)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 1.0 11 1.0 18 0.5

LOAD COMB 169 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–Z)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 1.0 11 1.0 19 0.5

**************************************************************************************

****************LOAD COMBINATION FOR FOUNDATION AREA (230-247)****************

LOAD COMB 230 ––– NORMAL OPER.

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.5

************************** load 10 as the first live load is considered **************************

LOAD COMB 231 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.5 16 0.6

LOAD COMB 232 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.5 17 0.6

LOAD COMB 233 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.5 18 0.6

LOAD COMB 234 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.5 19 0.6

************************* wind load as the first live load is considered *************************

LOAD COMB 235 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.35 16 1.0

LOAD COMB 236 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.35 17 1.0

LOAD COMB 237 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.35 18 1.0

LOAD COMB 238 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 12 1.0 13 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.35 19 1.0

LOAD COMB 239 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC+X(DIR.+X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.25 20 1.0 24 1.0

LOAD COMB 240 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC–X(DIR.–X)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.25 21 1.0 24 -1.0

LOAD COMB 241 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC+Z(DIR.+Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.25 22 1.0 25 1.0

LOAD COMB 242 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC–Z(DIR.–Z)

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 14 1.0 15 1.0 10 0.25 23 1.0 25 -1.0

LOAD COMB 243 ––– TEST WITH WATER

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 6 1.0 9 1.0 10 0.5

LOAD COMB 244 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+X)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 0.675 11 1.0 16 0.45

LOAD COMB 245 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–X)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 0.675 11 1.0 17 0.45

LOAD COMB 246 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+Z)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 0.675 11 1.0 18 0.45

LOAD COMB 247 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–Z)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 10 0.675 11 1.0 19 0.45

*****************************************************************************************LOAD COMBINATION FOR TENSION FORCE AT COLUMN BASE CHECKING (260-263)***

************************* the vertical live load is not considered here *************************

LOAD COMB 260 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+X)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 11 1.0 16 1.0

LOAD COMB 261 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–X)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 11 1.0 17 1.0

LOAD COMB 262 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+Z)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 11 1.0 18 1.0

LOAD COMB 263 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–Z)

- 1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 11 1.0 19 1.0

******************************************************************************************** LOAD COMBINATION FOR FOUNDATION SETTLEMENT CALCULATION (300) ******

LOAD COMB 300 ––– NORMAL OPER.

1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 5 1.0 8 1.0 10 0.5

*LOAD COMB 301 ––– TEST WITH WATER

*1 1.2 2 1.0 3 1.0 4 1.0 7 1.0 6 1.0 9 1.0 10 0.5

************************************************************************************************* LOAD COMBINATION FOR FOUNDATION STRENGTH (330-347) ***************

LOAD COMB 330 ––– NORMAL OPER.

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 12 1.2 13 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.7

************************** load 10 as the first live load is considered **************************

LOAD COMB 331 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+X)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 12 1.2 13 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.7 16 0.84

LOAD COMB 332 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–X)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 12 1.2 13 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.7 17 0.84

LOAD COMB 333 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+Z)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 12 1.2 13 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.7 18 0.84

LOAD COMB 334 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–Z)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 12 1.2 13 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.7 19 0.84

************************* wind load as the first live load is considered *************************

LOAD COMB 335 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+X)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 12 1.2 13 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.49 16 1.4

LOAD COMB 336 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–X)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 12 1.2 13 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.49 17 1.4

LOAD COMB 337 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.+Z)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 12 1.2 13 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.49 18 1.4

LOAD COMB 338 ––– NORMAL OPER.+WIND(DIR.–Z)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 12 1.2 13 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.49 19 1.4

LOAD COMB 339 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC+X(DIR.+X)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.3 20 1.3 24 1.3

LOAD COMB 340 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC–X(DIR.–X)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.3 21 1.3 24 -1.3

LOAD COMB 341 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC+Z(DIR.+Z)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.3 22 1.3 25 1.3

LOAD COMB 342 ––– NORMAL OPER.+SEISMIC–Z(DIR.–Z)

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 5 1.2 8 1.2 14 1.2 15 1.2 10 0.3 23 1.3 25 -1.3

LOAD COMB 343 ––– TEST WITH WATER

1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 6 1.2 9 1.2 10 0.7

LOAD COMB 344 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+X)

- 1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 10 0.945 11 1.1 16 0.63

LOAD COMB 345 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–X)

- 1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 10 0.945 11 1.1 17 0.63

LOAD COMB 346 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.+Z)

- 1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 10 0.945 11 1.1 18 0.63

LOAD COMB 347 ––– MAINTENANCE+WIND(DIR.–Z)

- 1 1.2 2 1.2 3 1.2 4 1.2 7 1.2 10 0.945 11 1.1 19 0.63

**************************************************************************************

**************************************************************************************

******GLOBAL STRUCTURE DESIGN******

*LOAD LIST 30 TO 43

*CHECK CODE MEMB ALL

******ALL BEAM STRENGTH DESIGN******

LOAD LIST 60 TO 73

CHECK CODE MEMB ？

******DISPLACEMENT OF FRAME******

*LOAD LIST 130 TO 143

*PRINT JOINT DISPLACMENTS LIST ？

******DEFLECTION OF ALL BEAMS******

*LOAD LIST 160 TO 169

*CHECK CODE MEMB ？

******FOUNDATION AREA******

*LOAD LIST 230 TO 247

*PRINT SUPPORT REACTION ALL

****** TENSION FORCE AT COLUMN BASE CHECKING ******

*LOAD LIST 260 TO 263

*PRINT SUPPORT REACTION ALL

******FOUNDATION SETTLEMENT CALCULATION******

*LOAD LIST 300

*PRINT SUPPORT REACTION ALL

******FOUNDATION STRENGTH******

*LOAD LIST 330 TO 347

*PRINT SUPPORT REACTION ALL

7  结构计算长度系数取值

1） 无侧移情况 （在框架体系中设有斜撑时）

上端铰接下端铰接      1.0

上端刚接下端刚接      0.65  （规范取值） 1.0（建议取值）

下端刚接上端铰接      0.80  （规范取值） 1.0（建议取值）

上端刚接下端铰接      0.80  （规范取值） 1.0（建议取值）

2） 有侧移情况，具体数值由专业负责人确定

上端铰接下端刚接      < 2.0

上端刚接下端刚接      < 1.2

上端刚接下端铰接      < 2.0

附件一、基本风压值增大系数确定依据

根据美国建筑和结构最小荷载设计规范（ASCE-7-95，并参阅ANSI A58.1-1982），从ASCE-7-95图Fig.C6-1曲线中：

当t=3秒 查得V3/V3600=1.54

t=600秒 查得V600/V3600=1.06

V3V3600V600V3600=V3V600=1.541.06=1.45

根据基本风压值计算公式，Wo=V021600可知基本风压和风速V02 成正比，故得此增大系数

W3W600=1.452=2.11

此增大系数偏大，根据以往工程实际经验，经综合考虑后建议取1.46增大系数，这是考虑到由于美国测风速是按三秒钟瞬时最大风速，相当于时距为30秒～60秒的平均最大风速来确定其基本风压值，按以下推导：

t=30秒  查得V30/V3600=1.32

t=60秒  查得V60/V3600=1.24

V30V600=1.321.06=1.25      V60V600=1.241.06=1.17

W30W600=1.252=1.56      W60W600=1.172=1.37，故取其平均值为1.46。

又由表C6-5（测风速周期间隔修正系数表）测风速周期为50年时为1.0，25年时为0.93，由插入法求得测风速周期为30年时的修正系数为0.93+0.0725´5=0.944故增大系数为=10.944=1.06。

根据以上分析计算后，按中国测风速按周期为30年一遇10分钟平均最大风速时，比美国按周期为50年一遇三秒钟瞬时最大风速所得的基本风压值偏低，应乘以以下增大系数。1.46×1.06=1.55。

附件二、地震分区系数参考资料

地震分区系数      （按1994版UBC规范）

| 相当中国设防烈度 | 6° | 7° | 8° |  | 9° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按UBC划分的区域 | 1 | 2A | 2B | 3 | 4 |
| 相当修订的麦卡利里烈度(MMS) | 5 - 6 | 7 | 8 | >8 | 9 |
| 地震分区系数Z | 0.075 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |

注：相当中国设防烈度为8°时，地震分区系数Z可取其平均值0.25。